

СВОД ПРАВИЛ

Системы электросвязи зданий и сооружений.

Нормы проектирования.

Системы инженерного обеспечения зданий

и сооружений

Издание официальное

Москва
2011
СОДЕРЖАНИЕ
	1.
	Предисловие ………………………………………………………….
	3

	2.
	Введение ………………………………………………………………
	4

	3.
	Область применения …………………………………………………
	12

	4.
	Нормативные ссылки ………………………………………………..
	17

	5.
	Термины и определения ……………………………………………..
	20

	6.
	Основные положения ………………………………………………...
	23

	7.
	Требования к системам электросвязи, используемым 
для компенсации угроз населению ………………………………….
	30

	8.
	Требования к техническим помещениям для размещения

 оборудования систем электросвязи ………………………………...
	59

	9.
	Требования к прокладке сетей систем электросвязи ………………
	64


1. Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 года №184–ФЗ  «О техническом регулировании».

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений  установлены Федеральным законом  от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Порядок разработки и утверждения сводов правил установлен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 года №858 «О порядке разработки и утверждении сводов правил».                                   

   Сведения о своде правил

1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным предприятием «Московская городская радиотрансляционная сеть» (ФГУП МГРС).

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

3. ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики Министерства регионального развития Российской Федерации.

4. СОГЛАСОВАН  Министерством  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

5. УТВЕРЖДЕН  И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от__________2012г. №_____.

2. Введение

2.1 Настоящий свод правил разработан с целью совершенствования нормативно-технической базы  по проектированию систем электросвязи, включающими в себя системы информатизации, диспетчеризации и системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, как систем инженерно-технического обеспечения безопасности зданий и сооружений, а также безопасности для их пользователей и направлен на реализацию задач, определенных в  «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», требований «Технического регламента о  безопасности зданий и сооружений» и других нормативных документов Российской Федерации.

2.2 Данный свод правил определяет состав, роль и место систем электросвязи, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений  и безопасности для их пользователей и устанавливает общий подход к их проектированию.

2.3 Виды безопасности, связанные с ними угрозы и мероприятия противодействия угрозам приведены в Таблице 1.

 2.4 Перечень систем электросвязи используемых для компенсации угроз приведен в Таблице 2.

Таблица 1 

Виды  безопасности, связанные с ними угрозы и мероприятия противодействия угрозам

	Виды безопасности
	Угрозы
	Противодействие угрозам

	1
	2
	3

	Общественная безопасность
	Безопасности личности
	Обсуждение проектов Законов и других важных документов до их издания через средства массовой информации, изучение общественного мнения и приведение Законов к его соответствию

	
	Изменения общественного строя
	Информировать население о деятельности всех ветвей власти, показывая, что принимаемые решения направлены на сохранение общественного строя, норм общественной морали и соответствуют интересам общества, приводить законы  соответствующие интересам общества.

	
	Коррупция
	Отчетность и информация руководящих и выборных органов о своей деятельности через средства массовой информации, противодействие лживой информации дезориентирующей население. Оснащение органов управления и обслуживания населения техническими средствами, снижающими коррупционные возможности чиновников

	
	Преступность
	Оснащение объектов системами ограничивающими неконтролируемый доступ на объекты и системами визуального контроля территории. Проведение разъяснительной работы с  населением о необходимости информации органов безопасности о замеченных посторонних и подозрительных лицах 

	
	Терроризм
	Оснащение объектов системами безопасности

	
	Экстремизм
	Антитеррористические мероприятия

	
	Вандализм
	Формирование общественной морали, в том числе через средства массовой информации

	1
	2
	3

	Экономическая безопасность
	Коррупция
	Оснащение органов управления и принятия решений техническими средствами, снижающими коррупционные возможности чиновников

	
	Технико-технологическая отсталость
	Создание условий для развития и внедрения современных, высокоэффективных технологий и оборудования

	Экологическая безопасность и охрана здоровья
	Нарушение безопасности среды обитания
	Оснащение зданий и сооружений инженерными системами жизнеобеспечения (комфортной среды) 

	
	Ограничения доступности среды проживания для маломобильных категорий населения
	Оснащение зданий, сооружений и территории специальными системами и устройствами доступности передвижения, ориентации и информации инвалидов 

	
	Опасность травматизма и вреда здоровью
	Контроль состояния зданий и сооружений

	
	Экологические и санитарно-эпидемиологические угрозы
	Контроль экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки и ликвидация источников загрязнения

	Техногенная безопасность
	Аварии
	Оснащение объектов системами диспетчеризации и управления инженерным оборудованием

	
	Пожары
	Контроль оснащения объектов системами сигнализации аварийных ситуаций и пожаротушения

	
	Отказ систем жизнеобеспечения
	Контроль технического состояния инженерных систем жизнеобеспечения.

	
	Все техногенные угрозы
	Оснащение объектов и прилежащих территорий системами оповещения об опасности

	Защита от стихийных бедствий
	Ураганы
	Создание систем прогнозирования стихийных бедствий. Оповещение населения об опасности

	
	Наводнения
	

	
	Землетрясения
	Оснащение территорий системами мониторинга опасных явлений и оповещения о чрезвычайных ситуациях

	
	Оползни и провалы
	


Таблица 2

Перечень

систем электросвязи используемых для компенсации угроз

	№ п/п
	Система 

электросвязи
	Угроза

	
	
	Безопасности личности
	Изменения общественного строя
	Коррупция
	Преступность
	Терроризм
	Экстремизм. Вандализм
	Безопасности среды обитания
	Травматизма и вреда здоровью
	Безопасности маломобильных
	Техногенных аварий
	Пожаров
	Отказ систем жизнеобеспечения
	Стихийных бедствий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Телефонная связь сети общего пользования
	*
	
	*
	*
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	2
	Система местной автоматической телефонной связи
	*
	
	
	*
	
	*
	
	
	
	*
	*
	*
	

	3
	Радиовещание (Радиотрансляция)
	*
	*
	*
	
	*
	
	
	
	
	*
	*
	
	*

	4
	Система приема телевизионных программ
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	*
	*
	
	*

	5
	Интернет
	*
	*
	*
	
	
	
	*
	
	
	
	
	*
	

	6
	Автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерным оборудованием
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	*
	*
	

	7
	Система диспетчерской (технологической) телефонной связи
	
	
	
	
	
	
	*
	
	*
	*
	*
	*
	

	8
	Система контроля загазованности
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	
	*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	9
	Система мониторинга основных элементов конструкции здания 
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	
	*
	*

	10
	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов, включая:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	- учет электропотребления,
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	10.2
	- учет водопотребления,
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	10.3
	- учет теплопотребления
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	10.4
	- учет потребления природного газа
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	11
	Системы локальной автоматизации  технологического оборудования,включая: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Система автоматизации приточно-вытяжной вентиляции
	*
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	
	*
	

	11.2
	Система автоматизации теплоснабжения
	*
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	
	*
	

	11.3
	Система автоматизации отопления
	*
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	
	*
	

	11.4
	Система автоматизации водоснабжения
	*
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	
	*
	

	11.5
	Система автоматизации канализации
	*
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	
	*
	

	11.6
	Система автоматизации вертикального транспорта
	*
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	*
	
	*
	

	11.7
	Система автоматизации мусороудаления
	*
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	*
	

	11.8
	Система автоматического  пожаротушения
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	11.9
	Система автоматизации противодымной защиты
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	11.10
	Система автоматизации противопожарного водоснабжения
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	11.11
	Система автоматизации электроснабжения
	*
	
	
	
	
	
	*
	
	
	*
	
	*
	

	11.12
	Система автоматизации электроосвещения
	*
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	*
	

	11.13
	Система автоматической пожарной сигнализации
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	12
	Система автоматической передачи извещений о пожаре на объекте в службу «01»
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	13
	Системы оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Местная (муниципальная) городская система уличного оповещения и звукофикации
	*
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	*
	
	
	*

	13.2
	Местная (муниципальная) сельская (поселковая) система уличного оповещения и звукофикации
	*
	
	
	
	*
	
	*
	
	
	*
	*
	*
	*

	13.3
	Локальная система оповещения
	*
	
	
	
	*
	
	*
	*
	
	*
	*
	*
	

	13.4
	Объектовая система оповещения
	*
	
	
	*
	*
	
	*
	*
	
	*
	*
	*
	*

	13.5
	Система этажного оповещения жителей в жилых домах
	*
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	14
	Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	*
	
	
	
	*
	
	
	*
	
	
	*
	
	*

	15
	Система видеонаблюдения

	*
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Система обеспечения безопасности микрорайона, включая:
	*
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	-подсистема видеонаблюдения локальных систем безопасности здания
	*
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	- подсистема экстренной связи


	*
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Система оперативной, чрезвычайной телефонной связи службы «112»
	*
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	18
	Система  тревожно-вызывной сигнализации  
	
	
	
	*
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Система охранной сигнализации


	*
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Система контроля доступа 
	*
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Системы досмотра
	*
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	

	22
	Система охраны входов в здание
	*
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Система охраны квартир
	*
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Система двусторонней связи с диспетчером объекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	

	25
	Система местного проводного вещания
	*
	*
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	*
	
	

	26
	Система звукового обеспечения залов и помещений
	*
	*
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	*
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	27
	Система электрочасофикации
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Системы видеопроекции
	*
	*
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	*
	
	

	29
	Система диспетчеризации платформ подъемных для инвалидов и маломобильных 
	*
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	

	30
	Система видеоконтроля работы платформ подъемных для инвалидов и маломобильных

	*
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	31
	Система доступа в подъезд для инвалидов и маломобильных (автоматическое открывание дверей)
	*
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	

	32
	Система звуковых маячков для определения своего подъезда слабовидящими
	*
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	

	33
	Система дублирования звуковых сигналов световыми, для слабослышащих
	*
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*


3 Область применения
3.1. Настоящий Свод правил распространяется на проектирование систем  электросвязи зданий и сооружений на всей территории Российской Федерации.

3.2. Требования свода правил распространяются с учетом п.1 статьи 42 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на:

· объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения), за исключением линейных объектов;

· объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения), за исключением линейных объектов.

3.3. Требования настоящего Свода правил распространяются на вновь строящиеся, реконструируемые объекты, а также объекты капитального ремонта, независимо от форм собственности.  

3.4. Учитывая большую номенклатуру объектов, для формирования требований к ним, они разбиты на группы по функциональному признаку. Перечень массовых функциональных объектов с разбивкой на группы приведен в  Таблице 3.

3.5. Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, отнесенных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам, дополнительные требования по оснащению системами электросвязи могут устанавливаться Специальными техническими условиями.

3.6. Требования настоящего Свода правил не распространяются на:

· частные индивидуальные дома; 

· транспортные сооружения (метро, мосты эстакады, тоннели и др.); 

· защитные сооружения гражданской обороны;

·  промышленные и потенциально опасные объекты, в части оснащения их специальными системами, связанными с технологическими процессами, соответствующими их функциональному назначению. Эти требования определяются Техническим заданием на проектирование объектов или Специальными техническими условиями. Для таких объектов приводятся только требования, касающиеся оснащения основными общеинженерными системами и системами оповещения. 
Таблица 3

Перечень

функциональных объектов 

с разбивкой на группы

	1.
	Жилые, в т.ч. временного проживания.

	1.1.
	Здания жилые многоквартирные.

	1.2.
	Жилые поселения.

	1.3.
	Общежития.

	1.4.
	Гостиницы.

	1.5.
	Мотели.

	1.6.
	Санатории.

	1.7.
	Пансионаты.

	1.8.
	Дома отдыха.

	2.
	Учебно-воспитательного назначения

	2.1.
	 Учреждения образования и подготовки кадров

	2.2.
	Дошкольные образовательные учреждения

	2.3.
	Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи и т.п.)

	2.4.
	Учреждения профессионального образования (начального, среднего, высшего и специализированного)

	3.
	Административные, общественные и корпоративные

	4.
	Культурно просветительные, зрелищные, спортивные и культовые

	4.1.
	 Физкультурные, спортивные и оздоровительные учреждения

	4.2.
	Культурно-просветительные учреждения (библиотеки, читальные залы, музеи, выставки)

	4.3.
	Зрелищные, досугово-развлекательные учреждения и т.п.

	4.4.
	Объекты культовых обрядов

	5.
	Здравоохранения и социального обслуживания населения

	5.1.
	Стационарные учреждения для взрослого населения

	5.1.1.
	Многопрофильные больницы

	5.1.2.
	Профильные больницы

	5.1.3.
	Хосписы

	5.1.4.
	Родильные дома

	5.2.
	Стационарные учреждения для детского населения

	5.2.1
	Детские многопрофильные больницы

	5.2.2
	Детские профильные больницы

	5.3.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения для взрослого населения

	5.3.1.
	Территориальные поликлиники жилого района

	5.3.2.
	Профильные поликлиники и т.п.

	5.4.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения для детского населения

	5.4.1.
	Детские территориальные поликлиники жилого района и т.п.

	5.4.2.
	Детские профильные поликлиники

	5.5.
	Специализированные амбулаторно-поликлинические учреждения

	5.6.
	Аптеки, молочные кухни, станции переливания крови и др.

	6.
	Социальной защиты населения.



	6.1.
	Дома-интернаты для детей инвалидов

	6.2.
	Дома-интернаты для инвалидов, детей инвалидов и престарелых

	6.3.
	Здания органов социальной защиты населения

	7.
	Сервисного обслуживания населения

	7.1.
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли

	7.2.
	Предприятия питания

	7.3.
	Предприятия бытового обслуживания населения различного назначения

	7.4.
	Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосредственного обслуживания населения

	7.5.
	Учреждения гражданских обрядов

	7.6.
	Учреждения и предприятия связи, предназначенные для непосредственного обслуживания населения

	7.7.
	Учреждения транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения

	7.8.
	Вокзалы всех видов транспорта

	8.
	Надземные и подземные стоянки легковых автомобилей

	9.
	Производственные

	10.
	Потенциально опасные


5. Нормативные  ссылки
          В настоящем своде правил реализованы нормы следующих законодательных актов в части проектирования систем электросвязи, как  систем инженерно-технического обеспечения безопасности зданий и сооружений:

1. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 2009 год.

3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 2011 год.

4. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

6. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

7. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …»

8. Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 г.  № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».

9. Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 г.  № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

10.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

11. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
12.  Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

13. Указ Президента РФ от 24.06.2009 г. №715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах».

14. Федеральный закон  РФ «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. №28.

15. Федеральный закон РФ «О связи» от 7 июля 2003г. №126-ФЗ.

16. Постановление  Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804  «Об утверждении положения о гражданской обороне в РФ».

17. Распоряжение Правительства РФ  от 24 июня 2010 г. № 1047-р «Перечень стандартов и сводов правил,в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ;

18. Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. 2011 г №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

19. Совместный приказ  МЧС РФ, Минсвязи РФ, Минкультуры РФ                                       от  25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении положения о системах оповещения населения».

20. СП 54.13330.2011  «Здания жилые многоквартирные».
21. ГОСТ Р 22.1.12.-20 «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений».

22. ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.Общие требования».

23. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

24. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

25. СП.7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарныетребования».

26. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требованияпожарнойбезопасности».
27. СП 31-110-2003 «Основные технические требования к автоматизированным системам учета, контроля и управления».

5. Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

5.1. Время живучести системы – время сохранения работоспособности в заданных условиях воздействия при возникновении чрезвычайной ситуации.
5.2. Зона безопасности инвалидов – пожаробезопасная зона здания (сооружения), предназначенная для защиты маломобильных групп населения от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания.

5.3. Локальная система оповещения - составная часть нижнего звена многоуровневой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемая на потенциально опасных объектах.

5.4. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения  относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

5.5. Местная (муниципальная) система уличного оповещения - составная часть муниципального звена многоуровневой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемая на территории муниципального образования или его части.
5.6. Объектовая система оповещения - составная часть нижнего звена многоуровневой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемая на объектах, последствия аварий на которых не выходят за пределы объекта. 
5.7. Проводное вещание - вид электросвязи, состоящий из комплекса технических средств, включающих станционное, линейное и абонентское оборудование с помощью которого передаются абонентам по проводным сетям электрические сигналы звукового вещания и оповещения

5.8. Радиовещание - технология передачи звуковой информации в радиоэфире, в проводных сетях (проводное радиовещание) или в сетях с пакетной коммутацией (в компьютерных сетях — интернет-радио).

5.9. Радиотрансляция - трансляция передач радиовещания. 
5.10. Система радиотрансляции– система, предназначенные для трансляции передач государственного радиовещания, а также сообщений службы Гражданской Обороны о стихийных бедствиях, пожарах, химической или радиационной угрозе.

5.11.  Система оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - многоуровневая Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охватывающая все уровни оповещения - от федерального, до объектового.
5.12.  Система этажного оповещения жителей жилых домов -составная часть нижнего звена многоуровневой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемая в многоэтажных жилых домах.
5.13. Система электросвязи – электрическая (электронная) система выполняющая функции: приема, преобразования, кодирования, передачи, декодирования, обработки, усиления, выработки управляющих сигналов, отображения информации и т.д.

5.14. Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние городской среды, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.

5.15. Электросвязь - любые излучения, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам. 

6. Основные положения

6.1. Здания и сооружения следует оснащать системами электросвязи, обеспечивающими компенсацию различных видов угроз. Системы должны обеспечивать: качественную эксплуатацию и эффективное функционирование зданий и сооружений, безопасность для населения и своевременное оповещение его о приближающейся опасности, доступность объектов общественного пользования для маломобильных категорий населения и возможность безопасного пребывания на них лиц с ограниченными физическими возможностями (слабовидящих и слабослышащих).  

6.2. Для оснащения объектов массового строительства обязательными системами должно применяться только оборудование серийного производства. 

6.3. При реконструкции и техническом перевооружении действующих производственных, жилых, общественных и административно-бытовых зданий допускается использовать, при технико-экономическом обосновании, существующие системы, если они отвечают требованиям настоящего свода правил и имеют достаточный ресурс срока службы.
6.4. Требования по оснащению системами электросвязи объектов различныхфункциональных групп приведены в Таблице 4.                                

6.5. Наряду с настоящим сводом правил должны соблюдаться требования, изложенные в других нормативных документах, утвержденных в установленном порядке. Эти нормативные документы могут содержать дополнения, уточнения и изменения положений настоящего свода правил, учитывающие особенности функционального назначения и специфику различных зданий, помещений и инженерных систем, а также специфические территориальные требования.

Таблица 4

Требования

по оснащению групп функциональных объектов системами электросвязи

	№ п/п
	Система 

электросвязи
	Группы функциональных объектов

	
	
	Жилые, в т.ч. временного  проживания
	Учебно-воспитательные
	Административные, общест-венные и корпоративные
	Культурно-просветительные, зрелищные, спортивные
	Здравоохранения 
	Социальной защиты населения
	Сервисного обслуживания населения
	Надземные и подземные автостоянки
	Производственные
	Потенциально-опасные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Телефонная связь сети общего пользования
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	2
	Система местной автоматической телефонной связи
	*1)
	*2)
	*
	
	*3)
	
	
	
	
	

	3
	Радиовещание (радиотрансляция)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	4
	Система приема телевизионных программ
	*
	*2)
	
	
	*3)
	*4)
	
	
	
	

	5
	Интернет
	*5)
	*6)
	*
	*7)
	*3)
	*
	
	
	
	

	6
	Автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерным оборудованием
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	7
	Система диспетчерской (технологической) связи
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Система контроля загазованности
	*8)
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	Система мониторинга основных элементов конструкции здания
	*9)
	
	*9)
	*9)
	
	
	
	
	
	

	10
	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов, включая:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	- учет электропотребления 10)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	10.2
	- учет водопотребления 10)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	10.3
	- учет теплопотребления 10)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	10.4
	- учет потребления природного газа 10)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	11
	Системы локальной автоматизации технологического оборудования, включая:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Система автоматизации приточно-вытяжной вентиляции 11)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	11.2
	Система автоматизации теплоснабжения 11)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	11.3
	Система   автоматизации отопления 11)
	В соответствии с СП 7.13130.2009

	11.4
	Система автоматизации водоснабжения 11)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	11.5
	Система автоматизации канализации 11)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	11.6
	Система автоматизации вертикального транспорта 11)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	11.7
	Система автоматизациимусороудаления11)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	*
	*

	11.8
	Система автоматизации пожаротушения11)
	В соответствии с СП 5.13130.2009

	11.9
	Система автоматизации противодымной защиты11)
	В соответствии с СП 7.13130.2009

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	11.10
	Система автоматизации противопожарного водоснабжения11)
	В соответствии с Таблицами 1 и 2               

СП 10.13130.2009

	11.11
	Система автоматизации электроснабжения 11)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	11.12
	Система автоматизации электроосвещения
	*8)
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	11.13
	Система автоматической пожарной сигнализации
	В соответствии с СП 5.13130.2009

	12
	Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу «01»
	*12)
	*13)
	*14)
	*15)
	*16)
	*4)
	*17)
	*18)
	
	

	13
	Системы оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Местная (муниципальная) городская система уличного оповещения и звукофикации
	*19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	Местная (муниципальная) сельская (поселковая) система уличного оповещения и звукофикации
	*20)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	Локальная система оповещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	13.4
	Объектовая система оповещения
	*30)
	*
	*22)
	*22)
	*22)
	*22)
	*21)
	
	*22)
	

	13.5
	Система этажного оповещения жителей в жилых домах
	*8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	В соответствии с СП 3.13130.2009

	15
	Система видеонаблюдения
	*23)
	
	*
	*
	
	
	*24)
	*
	
	

	16
	Система обеспечения безопасности микрорайона, включая:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	- подсистема видеонаблюдения локальных систем безопасности здания
	*5)
	*2)
	
	
	*3)
	*4)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	16.2
	- подсистема экстренной связи
	*5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Система оперативной, чрезвычайной телефонной связи службы «112»
	
	
	
	
	
	
	*24)
	
	
	

	18
	Система  тревожно-вызывной сигнализации  
	
	*2)
	
	
	
	
	
	
	
	


	19
	Система охранной сигнализации
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	20
	Система контроля доступа 
	
	
	*25)
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Системы досмотра
	*26)
	
	*27)
	*28)
	
	
	*24)
	
	
	

	22
	Система охраны входов в здание
	*5)
	*29)
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Система охраны квартир
	*5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Система двусторонней связи с диспетчером объекта
	*5, 39)
	*39)
	*39)
	*39)
	*39)
	*39)
	*39)
	
	*39)
	

	25
	Система местного проводного вещания
	
	*13)
	
	
	
	
	*24)
	
	
	

	26
	Система звукообеспечения залов и помещений 
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	27
	Система электрочасофикации
	*30)
	*
	*
	*
	*
	
	*24)
	
	
	

	28
	Системы видеопроекции
	
	*31)
	*31)
	
	
	
	*32)
	
	
	

	29
	Система диспетчеризации платформ подъемных для инвалидов и маломобильных 
	*33)
	*33)
	*33)
	*33)
	*33)
	*33)
	*33)
	
	
	

	30
	Система видеоконтроля работы платформ подъемных для инвалидов и маломобильных
	*33)
	*33)
	*33)
	*33)
	*33)
	*33)
	*33)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	31
	Система доступа в подъезд для инвалидов и маломобильных (автоматическое открывание дверей) 
	*5)
	
	
	
	
	*29)
	
	
	
	

	32
	Система звуковых маячков для определения своего подъезда слабовидящими
	*35)
	
	
	
	
	*36)
	
	
	
	

	33
	Система дублирования звуковых сигналов световыми, для слабослышащих
	*37)
	
	
	
	
	*38)
	
	
	
	


Примечания:

Указанные ниже объекты оснащать соответствующими системами обязательно, а остальные объекты данной группы – в соответствии с Заданием на проектирование.

	1.
	Гостиницы и санатории.

	2.
	Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения.

	3.
	Больницы и поликлиники.

	4.
	Дома-интернаты.

	5.
	Многоквартирные жилые дома.

	6.
	Образовательные учреждения.

	7.
	Библиотеки.

	8.
	Многоквартирные жилые дома, гостиницы, общежития.

	9.
	Жилые дома, гостиницы, административные и корпоративные здания повышенной этажности, спортивные и зрелищные объекты сложных архитектурных форм, построенные в сложных инженерно-геологических условиях.

	10.
	Здания, охваченные системами централизованного снабжения соответствующим энергоресурсом.

	11.
	Здания оборудованные соответствующими системами жизнеобеспечения.

	12.
	Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха, мотели, пансионаты, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов.

	13.
	Дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения и учреждения профессионального образования.

	14.
	 Административно-офисные здания площадью более 500 кв. м., научно-исследовательские учреждения высотой более 5 этажей.

	15.
	Спортивно-оздоровительные комплексы площадью  более 800 кв.м., культурно-зрелищные учреждения (театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, клубы) вместимостью более 500 мест, выставочные залы площадью более 300 кв.м., развлекательные учреждения (дискотеки, танцевальные залы и др.) более чем на 50 посетителей.

	16.
	Больницы, поликлиники, детские стационарные учреждения, хосписы, родильные дома.

	17.
	Комплексы оптово-розничной торговли общей площадью более 1000 кв.м., торговые здания площадью более 500 кв.м., помещения торговли  более 20 кв.м., встроенные в надземные этажи зданий другого назначения, вокзальные помещения вместимостью более 300 человек.

	18.
	Подземные автостоянки более 200 машиномест под жилыми, общественными и торговыми зданиями.

	19.
	Муниципальные образования городов.

	20.
	Жилые поселения.

	21.
	На социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей.

	22.
	На объектах с одномоментным нахождением людей (включая персонал) более 50 человек.

	23.
	Гостиницы, мотели.

	24.
	Вокзалы.

	25.
	Здания научных, проектных, проектно-конструкторских организаций и органов управления.

	26.
	Гостиницы.

	27.
	Здания органов управления.

	28.
	Объекты для проведения массовых мероприятий.

	29.
	Дошкольные образовательные учреждения.

	30.
	Общежития, гостиницы, мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха.

	31.
	В актовых залах.

	32.
	Специализированные дома престарелых и инвалидов с залами более чем на 100 посадочных мест.

	33.
	Здания и сооружения, имеющие на путях пешеходного движения общедоступных зон лестничные марши, оборудованные не обслуживаемыми лифтерами платформами подъемными для обеспечения доступа маломобильных групп населения на объект.

	34.
	Специализированные дома для маломобильных престарелых и инвалидов.

	35.
	Многоквартирные жилые дома с квартирами для слабовидящих или с проживанием в доме не менее 5 слабовидящих.

	36.
	Специализированные дома для слабовидящих престарелых и инвалидов.

	37.
	Квартиры многоквартирных жилых домов, предназначенные для проживания слабослышащих граждан.

	38.
	Специализированные дома для слабослышащих престарелых и инвалидов.

	39
	На объектах, предусматривающих присутствие маломобильных групп населения и оборудованных  зонами безопасности инвалидов


7. Требования к системам электросвязи,используемым для компенсации угроз вреда населению.

Свод правил устанавливает минимально необходимые требования к системам электросвязи (инженерно-технического обеспечения), используемым для оснащения зданий и сооружений.

Для повышения эффективности работы систем и снижения стоимости строительства взаимоувязанные системы целесообразно объединять в комплексы, при этом необходимо следить за соблюдением функциональных и технических требований.

Проекты строительства (реконструкции) систем электросвязи коммунального назначения зданий и объектов должны иметь комплексный характер, предусматривающий создание локальных систем (диспетчеризации, сигнализации, коммерческого учета потребления энергоресурсов, систем обеспечения безопасности микрорайона,  систем охраны входов в здание, систем диспетчеризации и видеоконтроля платформ подъемных для инвалидов и маломобильных и др.) с выводом их линий связи на домовой коммутатор для передачи информации по единой для них внутриквартальной технологической системе связи (с волоконно-оптической магистралью) до диспетчерского пункта, а также для обеспечения возможности присоединения систем объекта к городским магистральным сетям связи и работы их в составе общегородских систем различного назначения.

7.1. Телефонная связь сети общего пользования
7.1.1 Оснащение телефонной сетью общего пользования (территориальной, междугородней  и международной связи) должно обеспечивать:

- для организаций – возможность получения сообщений о чрезвычайных ситуациях и эффективной работы предприятия;

- для граждан - возможность своевременного вызова экстренных служб (112, 01, 02, 03 и др.), возможность подачи заявок коммунальным службам по работе систем жизнеобеспечения.

7.1.2 Распределительная сеть жилых многоквартирных домов должна обеспечивать возможность подключения к телефонной сети не менее одной абонентской точки в каждой квартире.

7.1.3 В общеобразовательных учреждениях установку телефонов необходимо предусматривать: в кабинете директора (с параллельным аппаратом в канцелярии), в кабинетах заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы, в учительской, столовой, кабинете врача, комнате мастера, дежурного воспитателя, комнате инструктора физического воспитания, бассейне, в помещении охраны. 

7.1.4 В детских дошкольных образовательных учреждениях установку телефонов необходимо предусматривать: в кабинете заведующего, в медицинском кабинете, в "домашнем уголке" групповой ячейки, в комнатах персонала и методическом кабинете, в помещении охраны.

7.1.5 Допускается телефонизацию помещений, кроме кабинета руководителя, выполнять с применением станций местной (объектовой) автоматической телефонной связи, по заданию на проектирование.

7.1.6 При телефонизации остальных типов зданий, в том числе в сельских поселениях, перечень абонентов и подключение их к прямой телефонной связи или местной АТС определяется заданием на проектирование.   

7.1.7 Время живучести системы  телефонной связи общего пользования – 0,5 времени  эвакуации из здания.

7.2  Система местной автоматической телефонной связи

7.2.1 Система местной автоматической телефонной связи должна обеспечивать оперативное взаимодействие служб охраны и эксплуатации зданий, а также  сотрудников объекта и, при необходимости, расширять их доступ к прямой телефонной связи сети общего пользования. 

7.2.2 Перечень абонентов и возможность их подключения к прямой телефонной связи определяется заданием на проектирование. Система должна обеспечивать возможность перераспределения предоставляемых услуг абонентам.

7.2.3 Время живучести системы местной автоматической телефонной связи – 0,5 времени  эвакуации из здания.
7.3  Системы радиовещания и радиотрансляции

7.3.1 Оснащение объектов радиовещанием и радиотрансляцией должно обеспечивать передачу базовых для данного региона радиопрограмм, по которым до населения доводится информация о деятельности всех ветвей власти,  сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях и информации МЧС о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

7.3.2 В жилых многоквартирных домах радиоточки должны предусматриваться: в каждой квартире и в помещении дежурного по подъезду (при его наличии). 

7.3.3 В детских дошкольных образовательных учреждениях радиоточки должны предусматриваться: в помещениях групповых, залах для музыкальных и гимнастических занятий, в кабинете заведующего, в комнате персонала, в помещении охраны.

7.3.4 В общеобразовательных учреждениях радиоточки должны предусматриваться: в учительских, кабинетах директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, старшего воспитателя, организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы, врача, в канцелярии, киноаппаратной, радиоузле, кабинетах инструктора физического воспитания и технического персонала, а также в рекреационных помещениях. 

7.3.5 На объектах социального обслуживания  и других объектах радиоточки должны предусматриваться в помещениях руководителя, главного врача, секретаря или референта, дежурной сестры, канцелярии и охраны.

7.3.6 Радиотрансляция обеспечивается по проводной распределительной сети с передачей базовых для данного региона радиопрограмм и  сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях.

7.3.7 На проводные распределительные сети сигнал может подаваться как по проводным линиям связи, так и по эфирным каналам через местный радиоузел.

7.3.8 Построенные в рамках строительства объектов распределительные сети радиотрансляции, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации передаются по актам на эксплуатационно-техническое обслуживание организациям связи или операторам связи.

7.3.9 Время живучести системы   радиотрансляции - не менее времени  эвакуации из здания.

7.4 Система приема телевизионных программ
7.4.1 Оснащение системами приема телевизионных программ должно обеспечивать прием и бесплатное для потребителей распределение сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, установленных директивными документами, по которым до населения доводится информация о деятельности всех ветвей власти,  и каналов по которым, в соответствии с местными директивными документами, передаются сообщения (сигналы) оповещения МЧС о чрезвычайных ситуациях.

7.4.2 Прием обязательных общедоступных телеканалов должен обеспечивать прием сообщений о чрезвычайных ситуациях, информации МЧС о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

7.4.3 В городах, в зонах неуверенного приема, связанного с теневыми зонами при разновысокой застройке, следует использовать системы кабельного телевидения, с подачей в здания сигналов по магистральным сетям или с домовых головных станций.

7.4.4 Многоквартирные жилые дома необходимо оснащать домовыми распределительными сетями, обеспечивающими подачу телевизионного сигнала в каждую квартиру от единого источника сигнала (головной станции или магистральной сети). 

7.4.5 Прием телевизионных сигналов на индивидуальные антенны, устанавливаемые каждым жильцом на кровле многоквартирного дома, запрещается. 
7.4.6 В общеобразовательных учреждениях телевизионные розетки следует предусматривать: в классах, учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, зрительном зале, лекционных аудиториях, библиотеке, кружковых помещениях и помещениях для организации продленного дня, кабинете директора, учительской. 

7.4.7 В детских дошкольных образовательных учреждениях - в групповых, залах для музыкальных и гимнастических занятий, кабинете заведующего, в методическом кабинете.

7.4.8 На других объектах телевизионные розетки следует предусматривать: в помещениях руководства и охраны.

7.4.9 Права операторов связи обязательных бесплатных общедоступных каналов и порядок получения ими сигналов для трансляции населению, определены Федеральным законом «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.03.

7.4.10 При использовании в жилых домах услуг коммерческих операторов связи для бесплатного предоставления населению общероссийских обязательных общедоступных каналов, эти каналы должны выделяться в отдельный пакет и бесплатно предоставляться абоненту независимо от того, заказывает он коммерческие каналы или нет.

7.4.11 Эфирную наземную трансляцию обязательных общедоступных телеканалов  осуществляют операторы связи в соответствии с законом «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.03.

7.4.12 Операторов связи, осуществляющих эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, определяет Президент Российской Федерации, а операторов связи, осуществляющих трансляцию населению этих каналов по сетям кабельного телевидения, определяют региональные органы исполнительной власти.
7.4.13 Системы телевизионного приема программ  должны иметь полосу пропускания  5 – 865 МГц и пропускную способность не менее 50 каналов.

7.4.14 Время живучести системы  кабельного телевидения должно быть не меньше времени  эвакуации из здания.

7.5  Интернет

7.5.1 Обеспечение доступа к информационным ресурсам сети Интернет должно обеспечивать: оказание государственных услуг через официальный сайт gosuslugi.ru, получение информации о работе органов власти, участие в обсуждении проектов Законов и других важных документов, заказ медицинских услуг и услуг эксплуатационных организаций, получение информации медицинскими работниками о лекарственных средствах и особенностях их применения, контроль родителями посещаемости и успеваемости детей и др. 
7.5.2 В общеобразовательных учреждениях Интернет должен распределяться по локальной вычислительной сети в компьютерные классы, библиотеку, кабинет руководства, учительскую. Другие помещения оснащаются в соответствии с Заданием на проектирование.

7.5.3 Перечень абонентов Интернета в больницах, поликлиниках, библиотеках определяется Заданием на проектирование.

7.5.4 В квартирах многоквартирных жилых домов необходимо предусматривать социальный (бесплатный) Интернет со скоростью не менее 128 Кбит/сек. 

7.5.5 Порядок обеспечения социальным Интернетом определяют региональные органы исполнительной власти своими директивными документами, с учетом развития государственных и социальных электронных услуг региона.
7.6  Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования объекта.
7.6.1 Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД) должна обеспечивать централизованный мониторинг, диспетчеризацию и управление оборудованием инженерных систем комфорта среды обитания и безопасности эксплуатации зданий, включая эксплуатацию лифтов.

7.6.2 Объем диспетчеризации зависит от оснащения объектов инженерными системами. Диспетчеризация инженерных систем должна соответствовать требованиям раздела 17 СП 31-110-2003 «Основные технические требования к автоматизированным системам учета, контроля и управления».

7.6.3 Используемое оборудование АСУД должно обеспечивать самодиагностику системы.

7.6.4 Магистральные сети АСУД, как правило, должны быть интегрированы с магистралями других коммунальных систем (учета энергопотребления, безопасности микрорайона, диспетчеризации и видеоконтроля платформ подъемных для инвалидов и др.).
7.6.5 АСУД должна иметь возможность передачи информации на более высокий иерархический уровень, в том числе в городские и специализированные диспетчерские службы.
7.6.6 Время живучести АСУД должно быть не меньше времени  эвакуации из здания.

7.7  Система диспетчерской  (технологической) связи
7.7.1 Оснащение системами диспетчерской (технологической) связи должно обеспечивать качественное функционирование объекта, оперативность принятия решений в нештатных ситуациях, эффективную работу обслуживающего персонала.

7.7.2 Для создания системы может использоваться оборудование местной телефонной станции, обеспечивая технологическую (в том числе громкоговорящую) телефонную связь с сокращенным набором, оперативную радиосвязь (с применением оборудования DECT), а также групповой дозвон для оповещения людей о чрезвычайной ситуации и для управления эвакуацией.

7.7.3 Время живучести системы должно быть не меньше времени  эвакуации из здания.

7.8 Система контроля загазованности 
7.8.1 Система контроля загазованности должна обеспечить своевременное обнаружение в техподпольях зданий взрывоопасных газов и радона, для проведения необходимых мероприятий по их удалению.

7.8.2 При строительстве сооружений на грунтах с гарантированной невозможностью выделения опасных газов, объект допускается не оснащать данной системой, при этом гарантия должна быть документально обоснована и отражена в проектной документации.

7.9  Система мониторинга основных элементов конструкции здания

Системы мониторинга основных элементов конструкции зданий повышенной этажности, построенных в сложных инженерно-геологических условиях (просадочные и набухающие грунты, карстовые и оползневые явления и др.), должны обеспечить  своевременное получение информации об изменении прочности несущих конструкций здания и снижении его устойчивости, для принятия необходимых мер безопасности.

7.10 Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов

7.10.1 Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…», должны обеспечить основу для стимулирования энергосбережения, повышения эффективности и рационального использования энергетических ресурсов.

7.10.2 Здания, охваченные системами централизованного снабжения соответствующим энергоресурсом, необходимо оснащать общедомовыми и квартирными приборами коммерческого учета каждого вида энергоресурсов (электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, природного газа).  

7.10.3 Здания охваченные системами централизованного теплоснабжения необходимо оснащать общедомовыми приборами коммерческого учета тепла, израсходованного на отопление здания, и квартирными приборами-распределителями, для распределения между квартиросъемщиками оплаты за тепло, израсходованное на отопление дома, в соответствии с показаниямиобщедомового прибора коммерческого учета тепла.

7.10.4 Приборами коммерческого учета соответствующего вида энергоресурсов должны быть оснащены арендуемые объекты (помещения в зданиях другого назначения). 

7.10.5 Магистральные сети систем коммерческого учета потребления энергоресурсов, как правило, должны быть интегрированы с магистралями других коммунальных систем (АСУД, безопасности микрорайона, диспетчеризации и видеоконтроля платформ подъемных для инвалидов и др.).
7.11 Системы локальной автоматизации технологического оборудования
7.11.1 Системы локальной автоматизации технологического оборудования должны обеспечивать: стабилизацию параметров работы систем в заданных режимах, автоматическое управление агрегатами систем по заданному алгоритму, самодиагностику и отслеживание аварийных ситуаций, передачу информации о работе систем и тревожных ситуациях в АСУД. 

7.11.2 Алгоритм управления определяется технологическим заданием, учитывающим тип применяемого оборудования и особенности структуры объекта.

7.11.3 Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)  должна обеспечивать возможность интеграции функций обнаружения, извещения, предоставления специальной информации, а также выдачу команд на включение систем автоматического пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и других технических устройств.

7.11.4 Нормы оснащения сооружений АПС приведены в Приложении А Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

7.11.5 В целях реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» по обеспечению энергосбережения и повышении энергетической эффективности государственных объектов, в общеобразовательных учреждениях, детских дошкольных образовательных учреждениях и административных зданиях государственных учреждений необходимо предусматривать системы автоматизации электроосвещения, обеспечивающие экономию электроэнергии.
7.12 Система автоматической передачи извещений о пожаре на объекте в службу «01»

7.12.1 Система автоматической передачи извещений о пожаре на объекте должна обеспечивать получение информации Дежурной диспетчерской службой «01» МЧС России о срабатывании на объектах повышенной опасности пожарной сигнализации и исключение человеческого фактора в получении информации о пожарном состоянии объектов.

7.12.2 В соответствии со Сводом правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" - на объектах функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещение о пожаре, при срабатывании системы пожарной сигнализации, автоматически должно передаваться в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим каналам связи без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.
7.13  Системы оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
7.13.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представляет собой многоуровневую систему, охватывающую все уровни оповещения - от федерального, до объектового и

обеспечивающую доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения. 
7.13.2   Местная (муниципальная) городская система уличного оповещения и звукофикации - является составной частью муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должна создаваться в районах городов и обеспечивать передачу сигнала «Внимание всем», речевых сообщений населению об опасности и поведении снижающем опасность угрозы. Система может использоваться для звукового оформления праздничных мероприятий.

Местные городские системы уличного оповещения и звукофикации создаются и развиваются по городским программам на основании Технических заданий МЧС.
7.13.3 Местная (муниципальная) сельская (поселковая) система уличного оповещения и звукофикации - является составной частью муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и должна создаваться в населенных пунктах и небольших городах со слабо развитой радиотрансляционной сетью. 

7.13.4 Система должна обеспечивать передачу сигнала «Внимание всем», речевых сообщений населению об опасности и поведении снижающем опасность угрозы для населения, находящегося в населенном пункте.

7.13.5 Локальная система оповещения является составной частью нижнего звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и должна обеспечивать оповещение о чрезвычайных ситуациях:

· руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект и объектового звена РСЧС;

· объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

· дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

· руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

· населения, проживающего в окружающей опасной зоне:
· в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов - в радиусе 5 км вокруг объектов (включая поселок объекта);

· в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов;

· в районах размещения гидротехнических объектов (в нижнем бьефе, в зонах затопления) - на расстоянии до 6 км от объектов.

7.13.6 Объектовая система оповещения является составной частью нижнего звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и должна обеспечивать своевременное оповещение о чрезвычайных ситуацияхруководителей и персонала объекта.
7.13.7 Системами необходимо оснащать объекты и организации с одномоментным нахождением людей (включая персонал) более 50 человек, а также социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей.
7.13.8 Системы должны технически и программно сопрягаться с радиотрансляционной сетью по которой передаются сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
7.13.9  Допускается объединение объектовых систем оповещения  и  радиотрансляционных сетей.

7.13.10 Порядок использования систем оповещенияопределен «Положением о системах оповещения населения", утвержденным Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. N 422/90/376.
7.13.11 В зависимости от характеристик объектаи его зоны оповещения, в качестве локальных и объектовых систем оповещения могут применяться как системы звукообеспечения зданий, так и системы звукообеспечения открытых пространств.
7.13.12  Система этажного оповещения жителей жилых домов является составной частью нижнего звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и должна обеспечивать оповещение жителей данного этажа о чрезвычайных ситуациях.
7.13.13 В жилых многоквартирных зданиях, гостиницах, общежитиях, звукоизлучатели (этажные громкоговорители) системы оповещения  должны устанавливаться на лестничных клетках каждого этажа.
7.13.14 Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

7.13.15 Допускается использование систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в качестве объектовых систем оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при доукомплектовании их специальными автоматизированными устройствами сопряжения с каналами передачи сигналов  и информации оповещения о чрезвычайных ситуациях.

7.13.16 Требования к техническим характеристикам объектовых систем оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций аналогичны требованиям к системам оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оговоренных в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.08 г. (ст. 84).

7.13.17 Требования к системам оповещения потенциально опасных объектов и их зонам оповещения даны в Постановлении Правительства РФ от 01.03.1993г.  № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

7.13.18 Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию локальных и объектовых систем оповещения является обязанностью органов местного самоуправления и организаций владельцев объектов в пределах своих полномочий, на соответствующих территориях (объектах).

7.13.19 Контроль состояния и поддержания локальных систем оповещения в постоянной готовности к использованию по предназначению осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
7.14 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
7.14.1 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре должна обеспечивать своевременное сообщение людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

7.14.2 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре должна работать как в автоматическом режиме при срабатывании системы пожарной сигнализации, так и в режиме передачи сообщений с пожарного поста сооружения, в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

7.14.3 Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий, сооружений и строений планах эвакуации людей.

7.14.4 Классификация систем оповещения и управления эвакуацией, требования по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией и требования к техническим характеристикам этих систем даны в СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"
(утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173).

7.14.5 Время живучести систем оповещения и управления эвакуацией должно быть не меньше времени  эвакуации из здания.
7.15 Система видеонаблюдения

7.15.1 Локальные системы видеонаблюдения должны обеспечить контроль ситуации в местах массового пребывания людей на объекте и возле него, для оперативного принятия мер по восстановлению общественного порядка на территории объекта. 

7.15.2 Система видеонаблюдения должна выполнять как охранные функции, так и давать информацию для оценки тревожной ситуации службам ГУ ГОЧС и охраны порядка.

7.15.3 Видеоархив системы должен представляться органам внутренних дел и следственным органам при расследовании инцидентов, произошедших на территории объекта.

7.15.4 Размещение рабочего места пункта наблюдения определяется Заданием на проектирование.

7.16  Система обеспечения безопасности микрорайона

7.16.1 Система обеспечения безопасности микрорайона должна обеспечить контроль общественного порядка на объектах жилого сектора и государственных социальных объектах микрорайона. 

7.16.2 Как правило, эта система состоит из подсистем видеонаблюдения локальных систем безопасности зданий и подсистем экстренной связи.

7.16.3 Видеонаблюдение локальной системы безопасности здания должно обеспечивать контроль  входов в здание и прилежащей территории, с передачей изображений в пункт централизованного видеонаблюдения микрорайона.

7.16.4 Блок экстренной связи должен обеспечивать оперативную связь гражданина, подвергшегося нападению, с пунктом централизованного наблюдения и включение видеокамеры, фиксирующей ситуацию в прилежащей зоне. 

7.16.5 Элементы системы располагать на жилых зданиях, общеобразовательных учреждениях, детских дошкольных образовательных учреждениях, больницах, поликлиниках. 

7.16.6 Если в данной местности не организованы пункты централизованного видеонаблюдения, то объекты необходимо оснащать локальными системами видеонаблюдения (с выводом сигналов в службу охраны), имеющими возможность, в дальнейшем, подключения к пунктам централизованного видеонаблюдения.

7.17 Система оперативной, чрезвычайной телефонной связи службы «112»

7.17.1 Система оперативной, чрезвычайной телефонной связи службы «112» должна обеспечивать возможность круглосуточной бесплатной передачи сообщений о ситуациях, угрожающих здоровью, жизни и имуществу граждан в специальную диспетчерскую службу.

7.17.2 Связь со службой «112» должна осуществляться путем нажатия специальной тревожной кнопки и передачи в службу речевого сообщения. По мере развития системы, должна быть обеспечена и двусторонняя связь. Сообщение записывается, немедленно регистрируется в журнале, ситуация анализируется и принимается решение по привлечению сил и средств экстренных служб: 

- единой дежурно-диспетчерской службы МЧС региона (Служба «01»); 

- дежурной части ГУВД (УВД) региона (Служба «02»);

- службы скорой медицинской помощи (Служба «03») и взаимодействующих с ней стационаров;

- диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства (Службы «04», диспетчерских ЖКХ, диспетчерской водоканала, диспетчерских энерго- и тепло- хозяйств);

- других дежурных, информационно-справочных, психологических и консультационных служб;

- единой дежурной службы Губернатора региона;

- ситуационных центров региона.

Поступивший сигнал держится на контроле до устранения критической ситуации.
7.17.3 Оснащение объектов системой оперативной, чрезвычайной телефонной связи службы «112» будет осуществляться поэтапно, по мере оснащения региональных служб МЧС.
7.18 Система тревожно-вызывной сигнализации 
7.18.1 Система тревожно-вызывной сигнализации должна обеспечивать экстренный вызов групп оперативного реагирования специализированных подразделений охраны (Вневедомственной охраны) и/или службы безопасности в общеобразовательные учреждения и детские дошкольные образовательные учреждения и др., в случаях совершения на объекте противоправных действий (разбойных нападений, хулиганских действий, беспорядков и других угроз). 

7.18.2 Передача сигнала может быть организована по выделенному, в установленном порядке, радиоканалу или другим каналам связи.
7.19 Система охранной сигнализации
7.19.1 Система охранной сигнализации должна обеспечивать:

- обнаружение несанкционированного доступа в охраняемые зоны, здания, сооружения, помещения;

- выдачу сигнала о срабатывании средств обнаружения в дежурные (охранные, диспетчерские и др.) службы для принятия ими соответствующих действий;

- самодиагностику шлейфов и оборудования;

- ведение архива всех событий, происходящих в системе с фиксацией всех необходимых сведений для их последующей однозначной идентификации (тип и номер устройства, тип и причина события, дата и время его наступления и т.п.);

- исключение возможности бесконтрольного снятия с охраны/постановки под охрану;

- подачу необходимых команд управления на исполнительные устройства.

7.19.2 В административных, общественных и корпоративные зданиях, а также на культурно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах необходима интеграция систем охранной сигнализации и телевизионного наблюдения.
7.20 Система контроля доступа 
7.20.1 Система контроля доступа должна обеспечивать: ограничение доступа в здание и служебные помещения посторонних лиц.

7.20.2 Необходимость оснащения системой контроля доступа отдельных входов и  помещений здания определяется технологической частью Проекта или Технологическим заданием.

7.20.3 В административных зданиях и других зданиях повышенной ответственности система контроля доступа должна интегрироваться с системой телевизионного наблюдения на базе цифровых протоколов

7.20.4 Администрирование системы должно быть защищено паролем

7.20.5 Время живучести системы должно быть не меньше времени  эвакуации из здания.
7.21 Системы досмотра.

7.21.1 Системы досмотра (обнаружения запрещенных предметов) должны обеспечить контроль наличия у посетителей объекта оружия, взрывчатых и наркотических веществ.  Необходимость контроля наличия радиоактивных и отравляющих веществ определяется Специальными техническими условиями.

7.21.2 Контроль наличия оружия может осуществляться как стационарными, так и ручными металлоискателями.

7.21.3 Расположение точек контроля и виды контроля в них определяются технологической частью Проекта или Технологическим заданием.

7.22 Система охраны входов в здание.

7.22.1 Система  охраны входов в здание должна обеспечить ограничение доступа в здание посторонних лиц без участия сотрудника охраны..

7.22.2 Система должна обеспечивать доступ в подъезд: 

-  с использованием ключевого устройства; 

-  набором входного кода; 

- дистанционного разблокирования замка из квартиры или служебного помещения, после идентификации посетителя с помощью речевой связи с посетителем или визуально (при использовании видеодомофона);

- дистанционно сигналом из системы доступа в подъезд для инвалидов и маломобильных;

- нажатием кнопки выхода изнутри помещения;

- при пропадании напряжения питания замка.

7.22.3 Основным устройством, используемым для этих целей в жилых домах и детских дошкольных образовательных учреждениях, является домофон.

7.22.4 В малоквартирных жилых домах, по решению местной администрации, вместо домофонов могут применяться кодовые замки. При этом доступ в подъезд осуществляется только набором входного кода.
7.22.5 В школах блок вызова необходимо устанавливать на наружной двери главного входа в здание для аудиосвязи посетителя во внеурочное время с охранником.

7.22.6 Для доступности пользования домофоном слабовидящими, конструкция домофона должна иметь:

- звуковое подтверждение нажатия кнопок на блоке вызова и посылки сигнала вызова абоненту;

- речевое сопровождение выполнения основных команд работы домофона (громкость сообщения должна соответствовать санитарным нормам):

· при вызове абонента – ждите ответа,

· при входе по коду – наберите код,

·  при ошибке набора кода – код набран неправильно,

· при открывании входной двери - входите, дверь открыта.
- звуковой сигнал при открывании двери (на время отключения электромагнитного замка).

7.22.7 Для доступности пользования домофоном слабослышащими, на светодиодном  дисплее блока вызова домофона на входе в подъезд должно  отображаться:

· при наборе номера квартиры - набираемый номер, 

· при открывании (разблокировании) входной двери – ОТКР или OPN,

· при ошибке набора или недоступности абонента (например, снята трубка) – ошибка или ERR.
7.22.8 Время разблокирования домофоном замка входной двери подъезда,  после передачи сигнала на открытие двери, должно регулироваться в диапазоне  от 10 до 30 сек.

7.22.9 По сигналу от системы пожарной сигнализации (при ее срабатывании) запирающее устройство должно разблокироваться. Блокировка замка в закрытом положении не допускается.

7.22.10  Допускается использование для системы охраны входов в здание многофункциональных устройств, имеющих кроме функций домофона еще и функции: оповещения, двусторонней речевой связи квартиры с дежурным по подъезду, охраны квартир, звуковых маячков для слепых, дублирования звуковых сигналов световыми для глухих. 

7.22.11 При использовании домофона с функциями оповещения и обнаружения людей время живучести системы  должно быть не меньше времени эвакуации из здания.

7.23 Система охраны квартир.

7.23.1 Система охраны квартир должна обеспечивать сигнализацию на пост дежурного по подъезду или диспетчера о несанкционированном вскрытии двери в квартиру или проникновении в квартиру.
7.23.2 Решение об обязательном оснащении жилых зданий системами охраны квартир принимают местные органы власти с учетом криминогенной обстановки в населенном пункте.
7.23.3 Допускается, по заданию на проектирование, совмещение системы охраны входов в здание с системой охраны квартир.

7.24 Система двусторонней связи с диспетчером объекта.

7.24.1 Система двусторонней связи с диспетчером (дежурным по подъезду, охранником на входе в здание) объекта должна обеспечивать: 
· двустороннюю громкоговорящую связь с зонами безопасности инвалидов и из лифтовых холлов, где могут находиться инвалиды;

· оповещение жителей квартир в жилых домах о чрезвычайной ситуации;

· руководство эвакуацией из здания (в том числе информирование о путях эвакуации);

· обнаружениелюдей, по каким либо причинам не покинувших опасное здание;

· оповещение жильцов об аварии коммунальных систем.

7.24.2 Допускается, по Заданию на проектирование, совмещение системы двусторонней связи с диспетчером с системой охраны входов в здание.
7.25 Система местного проводного вещания.

7.25.1 Система местного проводного вещания должна обеспечивать передачу речевой информации, музыкальных программ и экстренных сообщений.

7.25.2 Общественные здания, гостиницы, общеобразовательные учреждения необходимо оборудовать радиоузлами местного проводного вещания, имеющими сопряжение с сетью передачи экстренных сообщений МЧС.

7.25.3 Системы местного проводного вещания в зданиях гостиниц, административных, общественных и корпоративных зданиях, а также в зданиях банков можно объединять с системами оповещения и управления эвакуацией, а также с радиотрансляцией, при этом необходимо обеспечить приоритет сообщений системы оповещения. 

7.25.4 Системы местного проводного вещания могут использоваться МЧС для информации о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

7.25.5 При совмещении системы местного проводного вещания с системой оповещения время живучести ее должно быть не меньше времени эвакуации из здания.
7.26 Система звукового обеспечения залов и помещений. 

7.26.1 Системы звукообеспечения залов и помещений должны обеспечивать качественное звучание и разборчивость речи во всех точках зоны озвучивания. 

7.26.2 Системы звукообеспечения залов, помещений и пространств могут использоваться для информации населения администрацией и местными службами о своей деятельности, а также МЧС для информации о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

7.26.3 Тип системы звукового обеспечения и ее характеристики определяются Заданием на проектирование, с учетом функционального назначения озвучиваемого помещения (площадки) и архитектуры комплекса.

7.26.4 Система звукообеспечения должна отключаться при срабатывании системы экстренного оповещения. 

7.26.5 Экстренная информация может передаваться через отдельные громкоговорители или через систему звукообеспечения.
7.27 Система электрочасофикации.

7.27.1 Система электрочасофикации должна обеспечить: синхронизацию работы сотрудников и посетителей в учреждениях, определение начала и окончания мероприятий, улучшение использования рабочего времени. 

7.27.2 Первичные часы часовой станции должны осуществлять “привязку” шкалы времени к шкале  Государственного эталона времени и частоты, принимая сигналы городской радиотрансляции.

7.27.3 При количестве вторичных часов на объекте менее пяти, допускается установка автономных электронных часов.

7.28 Система видеопроекции.

7.28.1 Система видеопроекции должна обеспечивать сопровождение мероприятий видеоинформацией, передаваемой на большой экран для общего обозрения.

7.28.2 Системы видеопроекции могут использоваться для информации населения администрацией и местными службами о своей деятельности, а также МЧС для информации о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

7.28.3 Система должна позволять использовать различные виды источников информации.

7.28.4 Параметры системы видеопроекции и номенклатура источников информации определяются Заданием на проектирование.
7.29 Система диспетчеризации платформ подъемных для инвалидов и маломобильных.

7.29.1 Система диспетчеризации платформ подъемных для инвалидов и маломобильных должна обеспечивать безопасное использование без присутствия лифтера (оператора) подъемных платформ маломобильными жильцами.
7.29.2 Система должна предусматривать: 

· двустороннюю громкоговорящую связь с удаленным диспетчером маломобильного жильца с верхней и нижней посадочной площадки, а также с самой платформы;

· дистанционное управление удаленным диспетчером подачей электропитания на платформу, после того как он убедился, что пассажир выполнил все требования безопасности при посадке, а также выключением электропитания после окончания пользования платформой;

·  контроль удаленным диспетчером работоспособности платформы.

7.29.3 Магистральные сети системы диспетчеризации платформ, как правило, должны быть интегрированы с магистралями других коммунальных систем (АСУД, учета энергопотребления, безопасности микрорайона, видеоконтроля платформ подъемных для инвалидов и др.).
7.30 Система видеоконтроля работы платформ подъемных для инвалидов и маломобильных.

7.30.1 Система видеоконтроля работы платформ подъемных для инвалидов и маломобильных должна обеспечивать оценку обстановки удаленным диспетчером в зоне работы платформы подъемной.

7.30.2 Система должна предусматривать:

·  наблюдение за обстановкой в зоне действия платформы;

·  видеоконтроль действий пользователя платформы;

·  контроль освещения в зоне действия платформы;

·  обзор верхней и нижней посадочных площадок и прилегающих зон, а также оборудования платформы;

· фиксацию противоправных (вандальных) действий в отношении оборудования платформы.

7.30.3 Включение камер видеонаблюдения должно осуществляться как по программе работы платформы, так и по инициативе удаленного диспетчера.

7.30.4 Магистральные сети системы видеоконтроля платформ, как правило, должны быть интегрированы с магистралями других коммунальных систем (АСУД, учета энергопотребления, безопасности микрорайона, диспетчеризации платформ подъемных для инвалидов и др.).
7.31 Система доступа в подъезд для инвалидов и маломобильных (автоматическое открывание дверей).

7.31.1 Система доступа в подъезд для инвалидов и маломобильных должна обеспечить свободный и безопасный выход, въезд и выезд из подъезда маломобильных и  маломощных жильцов, без получения ими травм от каскада подпружиненных дверей входной группы здания.

7.31.2 Система должна предусматривать:

- дистанционное, по команде с брелока, распахивание всех дверей входной группы зданий для проезда колясок и прохода маломощных жильцов подъезда, с удержанием их в открытом состоянии установленное время;

- регулировку установленного времени открытой двери в пределах от 10 сек. до 5 мин.;

- возможность распахивания дверей также с  помощью ключевого устройства на входе в подъезд и кнопки, установленной около последней внутренней двери входной группы;

- удержание дверей в открытом состоянии  еще на установленное время после повторного нажатия кнопки брелока, если пользователю не хватило установленного времени для выхода;

- возврат двери в открытое состояние на установленное время при усилии препятствия ее закрыванию 2,5 кгс.;

- установку персонального кода для входа в каждый подъезд.

7.32 Система звуковых маячков для определения своего подъезда слабовидящими.

7.32.1 Система звуковых маячков, для определения своего подъезда слабовидящими жителями, должна обеспечивать поиск ими своего подъезда. 

7.32.2 Система должна предусматривать:

- установку звукового маячка на подъезде;

- включение звукового сигнала на 15 секундпо команде с брелока в 20 метровой зоне от подъезда;

- изменение при необходимости при настройке тональности и характера звукового сигнала.

7.32.3 Допускается, по Заданию на проектирование, совмещение системы звуковых маячков с системой охраны входов в здание, а также с  системой доступа в подъезд для инвалидов и маломобильных.
7.33 Система дублирования звуковых сигналов в квартирах слабослышащих световыми сигналами.

7.33.1 Система дублирования звуковых сигналов в квартирах слабослышащих световыми сигналами должна обеспечивать получение информации слабослышащими жителями о поступлении в квартиру звуковых сигналов – звонка от входной двери, вызова домофона, команд оповещения о чрезвычайных ситуациях от дежурного по подъезду, а также расшифровку этих сигналов с помощью световой панели.

7.33.2 Система должна предусматривать:

- подачу светового сигнала в каждую комнату о поступлении любого звукового сигнала из выше перечисленных;

- включение на световой панели, установленной у входной двери, заранее определенной комбинации светодиодов, обозначающей вид пришедшей информации (расшифровка комбинаций должна быть расписана на корпусе устройства) или высвечивании информации на текстовом табло.
При дублировании информации о чрезвычайной ситуации должны быть зашифрованы,  как минимум, три команды:

- срочно покиньте помещение;

- закройте двери, окна и форточки и не выходите из квартиры;

- включите телевизор и смотрите указания служб МЧС.

7.33.3 Допускается, по заданию на проектирование, совмещение системы дублирования звуковых сигналов с системой охраны входов в здание. 
8. Требования к техническим помещениям для  размещения оборудования электросвязи.

8.1. В настоящем разделе приводятся требования к помещениям для размещения оборудования и месту их расположения в здании с учетом технологических особенностей работы систем электросвязи.

8.2.     В каждом пожарном отсеке, рядом со слаботочным стояком (или вблизи от него) должны быть расположены специальные помещения для размещения оборудования  систем электросвязи здания. Размещение автоматизированных рабочих мест систем электросвязи определяется на стадии проектирования.

8.3.       Помещения должны быть глухими (без окон) и располагаться, как правило, на первом этаже здания, с возможностью его посещения в любое время суток. Допускается размещение оборудования систем электросвязи при наличии свободного пространства (стены) в электрощитовой, при этом, все шкафы и оборудование должны иметь степень защиты не ниже I Р31. 

8.4. Помещения систем электросвязи должны иметь входы непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла).

8.5. Допускается, по согласованию с организациями выдавшими Технические условия, размещение оборудования на верхних технических этажах или на чердаках при обеспечении климатических условий, требований пожарной безопасности, сохранности оборудования и доступа к нему для обслуживания и ремонта.

8.6. Необходимо предусмотреть устройства для ввода в помещение кабелей связи и силовых кабелей с огнестойкостью не менее времени эвакуации. 

8.7. Стены или перегородки с другими помещениями должны быть несгораемыми или иметь предел огнестойкости не менее времени эвакуации.

8.8.    Дверь в помещение металлическая, открывающаяся наружу, с огнестойкостью не менее времени эвакуации. 

8.9.   Допускается размещение оборудования различных систем в одном помещении. При размещении в одном помещении оборудования нескольких обслуживающих организаций, должны быть приняты меры по ограничению доступа к размещаемому оборудованию лиц других организаций. В этом случае оборудование должно размещаться в запирающихся шкафах и стойках.

8.10. Площадь помещения зависит от объема размещаемого оборудования и должна обеспечивать эксплуатацию размещенного оборудования при соблюдении норм техники безопасности.

8.11. Допускается в обоснованных случаях установка оборудования за пределами специальных помещений (на лестничных клетках, в служебных и административных помещениях, чердаках и в техподпольях) в металлических шкафах при обеспечении климатических условий, сохранности оборудования и доступа к нему для обслуживания и ремонта.

8.12. В совмещенных электрошкафах оборудование устанавливаются в тех случаях, когда габариты шкафа позволяют выполнить монтаж с обеспечением требований по радиусу изгиба кабелей 

8.13. Оборудование систем локальной автоматизации, как правило, размещают вблизи соответствующего технологического оборудования.  

8.14. Автоматизированные рабочие места должны размещаться в помещениях соответствующих служб. В этих помещениях должно размещаться также кроссовое оборудование соответствующих распределительных (субмагистральных) сетей.

8.15.  Помещения должны удовлетворять следующим требованиям:

· температура:  

· 23±5ºС (в помещениях с постоянным присутствием  эксплуатационного персонала);

· в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, устанавливаемого оборудования (в помещениях без постоянного присутствия  эксплуатационного персонала);

· относительная влажность воздуха  60±10%;

· освещение люминесцентное с освещенностью 200 лк;

· покрытие пола антистатическое.

8.16. Помещения должны быть оборудованы:

· пожарно-охранной сигнализацией с выводом сигнала в диспетчерскую Объединенной диспетчерской службы микрорайона;

· электропитанием 220 (-10%, +15%) В  с АВР; 

· защитным заземлением с сопротивлением не более 4 Ом.

8.17. Через помещения не должны проходить никакие транзитные коммуникации.

8.18. Трассы обычного и пожарного водоснабжения, отопления и канализации должны быть вынесены за пределы этих помещений и не находиться непосредственно над ними.

8.19. Если тепловыделения оборудования систем электросвязи, установленного в помещении, не хватает для обеспечения нижнего предела температуры в помещении, то необходимо предусматривать отопление от существующей системы отопления здания. В элементах отопления в помещении запрещается устанавливать запорную арматуру и применять резьбовые соединения.

8.20. Если тепловыделения оборудования систем электросвязи, установленного в помещении больше допустимого, для обеспечения верхнего предела температуры в помещении, то необходимо предусматривать вентиляцию или кондиционирование помещения.

8.21. Требования к помещениям для оборудования систем электросвязи (в том числе к их огнестойкости) уточняются при составлении задания на проектирование с учетом особенностей объектов и насыщенности их слаботочными системами.

8.22. Оборудование может устанавливаться: непосредственно на полу на фундаментной (каркасной) раме, на фундаменте, аппаратном столе, полке, а также укрепляться на стене или в стенной нише.

8.23. Оборудование настольного типа должно устанавливаться на аппаратных столах или полках без крепления за исключением случаев, предусмотренных заводской или проектной документацией.

8.24. Обслуживаемое настенное оборудование должно размещаться таким образом, чтобы органы управления и индикаторы находились на высоте 1,6±0,1 м от пола;

8.25. Оборудование настенного исполнения следует устанавливать в соответствии с указаниями по установке и монтажу завода-изготовителя. При этом расстояния от оборудования до пола и потолка должны быть не менее 200 мм.

8.26. Крепление оборудования должно допускать установку и демонтаж любой единицы оборудования независимо от других.

8.27. Технологическое и инженерное оборудование систем электросвязи должно иметь  шумовые характеристики, обеспечивающие соответствие  предельно допустимых уровней шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки нормам. При необходимости следует предусматривать специальные мероприятия для защиты от шума.

8.28. На крышах зданий допускается установка антенн коллективного приема телевидения, стоек воздушно-кабельных переходов и стоек проводных сетей радиовещания. Установка радиорелейных мачт и башен запрещается.
9. Требования к прокладке сетей систем электросвязи

В настоящем разделе приводятся требования к прокладке сетей систем электросвязи в зданиях от ввода до абонентской розетки с учетом технологических особенностей работы систем.

9.1. Устройство вводов в здания.

9.1.1. Кабельными вводами следует оборудовать здания, в которых число проектируемых абонентских устройств более трех.

9.1.2. В зданиях с числом абонентов менее трех следует абонентские устройства подключать к кабельным ящикам, устанавливаемым на опорах воздушных линий или на чердаках под стойками.

9.1.3. Вводы кабелей следует осуществлять с учетом минимальной их длины внутри зданий, допустимых радиусов изгиба, максимального использования существующих металлоконструкций, а также удобства эксплуатации. Количество вводов в здание должно быть минимальным.

9.1.4. Ввод кабелей сетей систем электросвязи в жилые и общественные здания должен быть, как правило, подземным. 

9.1.5. Ввод магистральных кабелей выполнять через гильзы из асбоцементных труб. Все каналы вводных блоков, как свободные, так и занятые кабелями, герметично заделывать со стороны технических подполий и подвалов с помощью герметизирующих устройств.

9.1.6. Допускается (в обоснованных случаях) вывод кабелей городских (сельских) сетей на наружные стены зданий. При этом, кабель на стену выводить в пластмассовых трубах на выcоту  0,7 м от поверхности земли и защитить кабель на стенах от механических повреждений желобами из тонколистовой стали или уголками на высоту не менее 3 м от земли. 

9.1.7. В зданиях, строящихся в сельской местности и в малоэтажных зданиях в городах и поселках, следует предусматривать, как правило, воздушные кабельные вводы.

9.1.8. Допускается устройство воздушных кабельных вводов в жилые и общественные здания, в обоснованных случаях, по согласованию с эксплуатирующими организациями.

9.1.9. Вводные стойки и мачты для антенных сооружений, а также вводные трубы на кровлях зданий следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечивать вывод кабелей и проводов из них в места, доступные для обслуживающего персонала.

9.1.10. У стоек, устанавливаемых на крутых и неогражденных крышах (с уклоном более 30°), при отсутствии слуховых окон, необходимо предусматривать входные люки с крышкой, рабочей площадкой и лестницей, закрепленной на чердаке. 

9.1.11. Сборные конструкции крепления мачт следует предусматривать только на зданиях с плоскими кровлями. На скатных кровлях антенные опоры необходимо устанавливать стационарно по согласованию с эксплуатирующими организациями, выдавшими Технические условия. При принятии таких решений в архитектурно-строительной части проекта необходимо предусматривать конструкции для крепления и обслуживания антенных опор.

9.1.12. При установке на кровле зданий сборных конструкций крепления мачт, при проектировании необходимо проверять расчетом конструкции перекрытий на дополнительную нагрузку и обеспечивать сохранность гидроизоляции кровли.

9.1.13. Установку антенных опор необходимо предусматривать с учетом прокладки на кровле здания других сетей, в том числе и фидеров проводного вещания с напряжением 960 В.

9.1.14. Стойки следует располагать так, чтобы к ним был обеспечен удобный и безопасный доступ. При этом расстояние от кабеля до выступающих частей здания должно быть не менее 0,8 м и от подвешиваемого кабеля до кровли в месте прохода не менее 1,5 м.

9.1.15. Установку антенных опор необходимо предусматривать таким обрезом, чтобы расстояние от них до сети проводного вещания и других сетей была не менее З м, а до проводов с напряжением 960 В - не менее 4 м.

9.1.16. Если антенная опора при демонтаже и ремонте опускается в сторону, где проходят любые провода, то расстояние от ее башмака до проводов должно быть больше длины антенной опоры.  

9.1.17. Оттяжки антенных опор не должны проходить над проводами любого назначения. Антенные полотна не дожни выступать за пределы крыши здания. 

9.1.18. Места установки вводных стоек на кровле должны выбираться так, чтобы провода, а также оттяжки не затрудняли доступ к расположенному на кровле инженерному оборудованию и строительным конструкциям, требующим периодического обслуживания.

9.1.19. Стойки, металлические кронштейны с изоляторами антенные устройства тросы воздушно-кабельных переходов и другие металлоконструкции оборудования систем электросвязи должны быть присоединены к общей системе молниезащиты здания.

9.1.20. На зданиях, где отсутствует возможность использования строительных конструкций в качестве очага молниезащиты, заземление радиостоек и др. металлических конструкций, размещаемых на кровле, следует осуществлять путем устройства отдельного контура заземления. 

9.1.21. При установке трубостоек на совмещенной кровле следует предусматривать меры против вибраций и шума при ветровых нагрузках.
9.2. Прокладка распределительных сетей по зданию

9.2.1. Магистральные и распределительные участки сетей систем электросвязи в жилых и общественных зданиях: следует, как правило, прокладывать в лестничных клетках, коридорах, чердаках, подпольях, технических этажах и других помещениях, доступных для обслуживающего персонала в любое время суток

9.2.2. Закладные устройства для сетей систем электросвязи, строящихся и реконструируемых объектов должны быть достаточны для прокладки кабелей всех обязательных систем, с учетом их комфортной эксплуатации. Коэффициент заполнения труб не должен быть более 0,6.

9.2.3. Прокладку кабелей сетей систем электросвязи (кроме кабелей сети городской радиотрансляции) в техподпольях и подвалах необходимо предусматривать на кабельных лотках, при этом лотки для указанных сетей следует прокладывать, как правило, под лотками для прокладки электрических кабелей. Допускается совместная прокладка кабелей различных систем электросвязи на одной полке, а также прокладка кабелей на отдельных участках вне лотков в техподполье в ПВХ трубах.

9.2.4. Прокладку в техподполье неэкранированных кабелей сети городской радиотрансляции следует предусматривать в стальных трубах.

9.2.5. Верхний ряд кабельных лотков следует располагать так, чтобы расстояние в свету между лотками сетей электросвязи и перекрытием или лотками силовых кабелей было не менее 150 мм. При этом, полезная длина полки для установки лотков должна быть не более 600 мм.

9.2.6. Кабели и провода на лотках допускается прокладывать пучками и многослойно при соблюдении следующих условий:

- наружный диаметр пучка кабелей или проводов должен быть не более 100 мм;

- высота слоев на одном лотке не должна превышать 100 мм;

- на основных направлениях кабельных трасс следует предусматривать запас емкости лотка не менее 20% для возможной прокладки дополнительных кабелей.

9.2.7. Вводы кабеля в технические помещения систем электросвязи из техподполья выполнять через гильзы из металлических труб или специальные проемы. Вводы кабеля герметизировать.

9.2.8. Стояки, полки, плинтуса и трубы для магистральных участков распределительных сетей систем электросвязи, следует, как правило, прокладывать в пределах лестнично-лифтовых узлов, в коридорах, чердаках, техподпольях, технических этажах и других помещениях, доступных для обслуживающего персонала в любое время суток.

9.2.9. Каналы, ниши, закладные детали для устройства электропроводок, плинтуса и наличники с каналами для различных сетей, а также трубы, замоноличенные в строительные конструкции при их изготовлении, должны предусматриваться в архитектурно-строительных чертежах, проектах и чертежах строительных изделий по заданиям, разработанным проектировщиками слаботочной части проекта.

9.2.10. Для систем, передаваемых на техническое обслуживание разным организациям, необходимо предусматривать отдельные каналы и шкафы. Прокладка  в одном канале кабелей нескольких организаций  и размещение их оборудования в одном шкафу допускается в исключительных случаях по согласованию с этими организациями.

9.2.11. По договору с Заказчиком могут предусматриваться дополнительные закладные устройства, каналы, шкафы и помещения для предоставления операторами связи коммерческих услуг населению.

9.2.12. Распределительные сети систем коммерческих операторов допускается прокладывать в каналах слаботочных стояков, предусмотренных для обязательных социальных сетей электросвязи, только по согласованию с эксплуатирующей организацией этих сетей, при возможности прокладки кабелей без нарушения требований пункта 10.3.2 настоящих Правил.

9.2.13. Метеллическке шкафы, каркасы и другие металлокоиструкцни, на (в) которых установлено оборудование напряжением выше 42 В переменного тока, должны иметь защитное зануление путем соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В 

9.2.14. Допускается прокладка  кабелей систем диспетчеризации и учета потребления энергоресурсов в шахтах сантехнических стояков, при этом кабели необходимо прокладывать в трубе гофрированной из самозатухающего полипропилена, с установкой закладных гильз в межэтажных перекрытиях
9.3. Прокладка абонентских сетей

9.3.1. Кабели и провода абонентских сетей следует прокладывать по специальным конструкциям или непосредственно по стенам зданий.

9.3.2. По стенам зданий допускается прокладка одиночных кабелей, проводов или небольших пакетов. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.

9.3.3. Открытую прокладку кабелей и проводов по внутренним стенам необходимо выполнять на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка.

9.3.4. Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью, а в местах не связанных с постоянным пребыванием людей проложены в пластмассовых трубах или в металлорукавах.

9.3.5. При прокладке кабелей в трубах, в местах ответвлений и соединений трубных проводок следует устанавливать коробки или протяжные ящики.

9.3.6. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей электросвязи и электропроводки напряжением 220В. При этом провода и кабели электросвязи должны быть отделены от электропроводки  перегородкой или проложены на отдельных полках 

9.3.7. Прокладку абонентских сетей в жилых зданиях от этажных шкафов до квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных конструкций, при этом количество каналов в коробах и плинтусах должно быть не менее 2-х. Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола.

9.3.8. Абонентскую сеть внутри квартир допускается прокладывать открыто по стенам, плинтусам, наличникам и т.д.

9.3.9. Радиотрансляционную сеть внутри квартир, а также внутри служебных помещений общественных зданий, следует выполнять, как правило, скрыто в швах (стыках) панелей или замоноличенными в подготовке пола, а также в перекрытиях в трубах (в монолитных домах), используя провода со скрученными стальными жилами (ПМСП, ПМСВ или аналогичных). 
Организация-разработчик
Федеральное государственное унитарное предприятие

 «Московская городская радиотрансляционная сеть»
Руководитель

разработки    

Заместитель Генерального директора-

Главный инженер                                                       В.С.Артюшин
                      должность                                         личная подпись                              инициалы, фамилия
СП - ПРОЕКТ





Министерство регионального развития Российской Федерации





СВОД ПРАВИЛ  








1

